- 招 标 文 件

- 项   目   号：XZ24C02

- 招标项目名称：西南政法大学渝北校区合同节水服务

- 采   购   人：西南政法大学

- 采购代理机构：鼎信项目管理咨询有限公司

二○二四年五月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 2 -

第二篇 项目技术（质量）需求	- 5 -

第三篇  项目商务需求	14

第四篇  资格审查及评标办法	18

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	29

第七篇  投标文件格式	- 60 -

# 第一篇 投标邀请书

鼎信项目管理咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）受西南政法大学（以下简称：采购人）的委托，对西南政法大学渝北校区合同节水服务进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 一、招标项目内容

| - 项目名称 | - 投标保证金 - （万元） | - 中标人数量（名） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 西南政法大学渝北校区合同节水服务 | - 1 | - 1 | - 报价为：节水效益分享比例 |

## 二、资金来源

## 单位自筹资金。

## 投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实采购政策需满足的资格要求：无；

（三）本项目的特定资格要求：具有国家发改委或财政部备案的国家级节能服务资质，提供国家发改委或财政部官方网站截图并加盖投标人公章。

## 四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的投标人，请在“重庆市公共资源交易网”网上下载本项目招标文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）招标文件公告期限：自采购公告发布之日（2024年05月09日）起五个工作日。

（三）招标文件提供期限

1.招标文件提供期限：同招标文件公告期限。

2.报名方式：本项目无需报名。

3.招标文件售价：人民币300元,各投标人递交投标文件时在投标地点向采购代理机构缴纳招标文件购买费。

（四）投标地点：重庆市公共资源交易中心开标厅（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋2层）

（五）投标开始时间：2024年05月31日北京时间09:30

投标截止时间：2024年05月31日北京时间10:00

（六）开标时间：2024年05月51日北京时间10:00。

（七）开标地点：同投标地点。

## 五、投标保证金

- （一）投标保证金递交

- 1.转账方式

- 1.1投标人应足额交纳投标保证金（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），并汇至所投包对应的任一账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。

- 投标保证金账户：

| 投标保证金递交账号一览表 |  |
| --- | --- |
| 项目名称：西南政法大学渝北校区合同节水服务 |  |
| 户名:重庆联合产权交易所集团股份有限公司 |  |
| 分包 | 银行信息 |
| 01 | 账号1; 开户行; 重庆银行七星岗支行. 账号; 150101040015061155718. 账号2; 开户行; 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部. 账号; 8301098938185. 账号3; 开户行; 建设银行重庆中山路支行. 账号; 6232813760001843597. |
| 银行行号： 请登录重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）对应栏目查看。 路径：服务导航-政府采购-办事指引-重庆市公共资源交易中心政府采购项目保证金银行联行行号。 |  |

- 1.2各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

- （二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

## 六、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标。

（七）本项目不接受合同分包。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

## 七、联系方式

（一）采购人：西南政法大学

联系人：徐老师  兰老师

电  话：023-67258016  67258072

地  址：重庆市渝北区宝圣大道301号

（二）采购代理机构：鼎信项目管理咨询有限公司

联系人：胡洁、舒爽、戚亚红

邮  编：400023

电  话：16623190348 、15923275821

地  址：重庆市渝北区黄山大道中段53号附一号麒麟座A二楼

# 第二篇 项目技术（质量）需求

- 一、招标项目一览表

| 序号 | 名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 西南政法大学渝北校区合同节水服务 | - 1项 |  |

## 招标项目技术需求

说明：“*”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

- （一）采购标的概况

- 本项目拟采购一家实施合同节水管理的投标人，对西南政法大学渝北校区给水管网系统及用水设施进行管理服务。本项目为投标人为采购人提供合同节水管理相关的技术、设备、人员,保证采购人供水管道及其设施设备和用水器具正常运行且达到节水效果，争取创建国家“水效领跑者示范单位”。

- 合同节水服务企业自筹资金和引入技术，对学校漏损供水管网进行修复或更换，建设学校用水综合管理平台，完善地下给水管网图，安装智能用水计量表具，实现全校给水管网可视化管理，组织给水管理团队，降低校园的整体水耗。

- 1.因地制宜，对项目整个供水系统进行综合节水改造，选择技术先进、经济合理的技术或产品，技术或产品必须符合国家相关的要求和规定，技术成熟、稳定可靠。

- 2.节水服务企业按照合同约定开展节水管理服务。合同期满后，节水服务企业投入的节水平台、设施、设备全部归学校所有。

- 3.项目服务内容及要求

| 编号 | 改造项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 完善DMA分区计量 | 在服务范围内，通过安装使用超声波远程智能水表、配套闸阀和无线数据采集器等设备，对学校包括但不限于总计量表、教学楼、食堂、图书馆、行政办公楼、宿舍、游泳池、绿化补水等区域进行计量，以满足学校DMA分区用水管理的要求。数量不低于80个用水计量监测点（根据学校管网位置部分计量设施需要修葺水井）。供水系统计量体系符合《用水单位水计量器具配备和管理通则》GB24789-2009、《城镇供水管网漏损控制及评定标准》CJJ92-2016、《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010和《节水型高校评价标准》T/CHES32.T/JYHQ0004。供水系统管控阀门及附属配件更新完善符合给水管道阀门及水表等附件安装技术规范。 1、超声波智能水表 - 工作环境：不小于IP68防护等级 - 通讯接口：至少具有物理独立的RS485和红外接口。可选MBUS接口，Lora/NB-iot无线通讯功能,USART接口 - 通讯协议：同时支持 MBUS, MODBUS, ASCII, CJ188 - 供电：应具备电池供电、外接24V和AC220三种供电方式，断电后数据自动保存。 - 功耗： <0.1 mW 2、无线数据采集模块 - 供电方式：直流24V - 数据接口类型：至少具有RS485 、4~20mA 等 - 网络类型：至少支持GPRS 、NB- IOT 、LoRa 等 - 防护等级：不小于IP68 - 数据采集间隔：不大于5分钟 - 数据上传间隔：10分钟~24小时可调 - 本地存储容量： 不低于16Mbits/64Mbits/128Mbits |
| 2 | 地下供水管网的探漏和修复 | 对学校市政计费总表后端至服务区域内每栋建筑供水管入墙前端范围内的生活供水和消防供水地下管网的持续探漏、维修、地面开挖、恢复、包括相关材料以及人工。改造后确保管网漏失率低于8%。 设施设备安装及更新更换过程中，选用符合国家标准的材料材质，采用国家规范的技术标准。所有维修材料和更新用水管网，均符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219。公共路面、广场等显著区域，如果因开挖修复管道而破坏原有路面地面的，尽量按原先材质规格和工艺恢复；最大限度降低噪音，保证学校人员的工作、休息环境。 |
| 3 | 供水管网图校正/完善 | 参照《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008）、《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）和《地下管线探测技术规范》（DB50T771-2017）完成给水管线探测及管线图绘制。给水管线图与实际走向吻合率=100%。 |
| 4 | 安装节水器具 | 对学校教学办公公共建筑内的用水器具（洗手盆龙头），安装节水限流装置，在确保用水使用舒适度的情况下，最大限度节约用水。 |
| 5 | 能源资源智慧管理平台 | 为了响应重庆市机关事务管理局《关于印发重庆市公共机构节约能源资源“十四五”规划的通知》（渝机管发〔2021〕96），第五条“数字赋能行动”，推进重点用能单位完善水、电、天然气为主的分户、分类、分项计量，建立能耗监测系统，实现能源和水资源动态管理能力，支撑单位内部节约能源资源目标管理。故本次改造须提供能源资源慧监测平台。该平台须能提供用水的实时监测和管理外，还须提供对学校用电和用气数据的管理模块。具有对可通过电脑和手机实时在线监测大楼各区域用水量和用电量数据变化，对单位能源资源进行大数据分析，深度挖掘数字资源测算各环节、各部位、各设备节能降碳潜力，强化数据分析结果应用，为科学决策、精准施策提供有力支撑。同时超过预警值的，系统可通过微信等方式直接向用户报警提醒，实现单位能源资源可视化、数据化管理。具体要求如下： 1.在学校指定的房间，搭建一个不少于3米*2米的LED显示大屏，以及配套电脑等。 2.平台应能提供用水、用电数据的管理模块。 3.平台应能展示单位的建筑面积、用能人数、人均水耗、人均能耗、单位面积碳排放等指标。 4.平台应能循环展示各水表实时压力值。 5.平台应能实现流量统计分析。 6.平台应能实现对智能水表的流速、瞬时流量、压力、总流量实时采集功能展示。 7.平台应能实现对智能水表的实时流量曲线展示分析。 8.平台应能实现项目用水定额分析、逐日节水分析。 9.平台应能实现对各用水单元夜间流量用水监控。 10.平台应能展示项目水量平衡分析的功能。 11.平台应提供运营维护管理功能，包括维修记录和巡查记录，并能将日志导出到WORD或者EXCLE文档。 12.平台应能实现设备故障报警功能和用水量超标报警功能。 13.平台应能对智能水表设置监测阀值功能。 14. *平台能提供学校线下用水用电设备二维码报修通知功能。记录项目在楼栋张贴的报修二维码进行扫码报修记录，并对记录进行标识是否处理。需提供相关证明材料（系统软件功能截图或相应佐证材料），加盖投标人公章。 15. *平台能提供照明、空调、动力及特殊用电分项计量的实时监测和分析功能模块。需提供相关证明材料（系统软件功能截图或相应佐证材料），加盖投标人公章。 16.设备每日用电分析。根据项目对设备每日用电进行展示并形成统计分析。 17.维修记录模块。记录维修工通过维修app录入的设备维修记录并可通过指定模板导出word文档。 18. *平台应同步提供手机小程序等移动端的管理方式模块。需提供相关证明材料（系统软件功能截图或相应佐证材料），加盖投标人公章。 19. *要求本软件系统安装在成交中标单位提供的云端服务器上，并且成交中标单位提供合同期内日常系统及数据维护。需提供相关证明材料（系统软件功能截图或相应佐证材料），加盖投标人公章。 |
| 6 | 地下管网数字孪生系统 | 利用虚拟仿真技术，建设学校地下给水管网可视化场景，针对学校真实地理位置，对地下给水管网三维呈现地下管网全貌，系统中通过三维搭建的路面标志性建筑，可直观的识别管网位置，重点展示了地下给水管线及管线上水表、阀门、压力计进行交互式展示。直观、高效、智能，通过互联网和网页浏览器就能实现地下给水管网实时运维管控。 1、技术要求：基于HTML5的3D图形渲染引擎，采用WebGL标准，B/S架构，前端使用HTML5+JavaScript技术作为前端研发基础，既可部署到云端，也可以本地化部署。 2、功能要求 能对项目地下管廊进行三维写实的风格还原，包括地下重点管线设备分布，对地下管廊进行区域拆分展示，还原管廊内部场景，展示地下管廊内设备分布等，用户可自行选择环游视角，对场景进行放大缩小平移等操作。 - 能实时可视化展示实时用水量曲线图、瞬时流量、实时压力等信息。 - *汇总统计地下管网及附属设施的相关信息，如管网长度、水表阀门压力计消防栓等附属设施的数量。需提供相关证明材料（系统软件功能截图或相应佐证材料），加盖投标人公章。 - 地下管网三维可视系统可从地上场景切换到地下管网的场景，地下管网和建筑模型的虚拟透视可实现0-100%可调切换，实时查看地下管网的布局走向以及地下管网与地上建筑的实时对应关系。 - 消防管网和生活供水管网采用不同颜色区分。 - *能展示供水管网和消防管网的水流方向。需提供相关证明材料（系统软件功能截图或相应佐证材料），加盖投标人公章。 - *能显示阀门等设备的口径、材质、安装日期以及埋深信息。需提供相关证明材料（系统软件功能截图或相应佐证材料），加盖投标人公章。 - *能显示水表设备的口径、瞬时流量、累计流量以及信息状态等。需提供相关证明材料（系统软件功能截图或相应佐证材料），加盖投标人公章。 - *通过获知压力传感器的数据，能实时展示学校地下管网各管段的压力值信息，根据管道压力值的不同展示不同颜色，实时可视化展示管道实时压力状态。需提供相关证明材料（系统软件功能截图或相应佐证材料），加盖投标人公章。 - *能通过搜索快速定位任意水表和阀门的位置以及相关状态，便于学校管理人员方便定位管理。需提供相关证明材料（系统软件功能截图或相应佐证材料），加盖投标人公章。 - 该地下管网可视系统的数据与节水管理平台的数据能互通互联。 |
| - 7 | - 开展非常规水利用及绿化高效喷淋 | - 结合学校实际情况，设计并建立一套非常规水（部分雨水）再利用系统，用于学校整块成片绿化安装高效喷淋装置，如非常规水不能完全满足绿化灌溉时，可切换使用自来水补充灌溉，并对绿化用水进行技术指导、科学管理，设计方案报学校批准后方可施工。 |
| 8 | 水平衡测试 | 合同服务期内，每3年进行一次水平衡测试。 |
| 9 | 能源审计 | 投标人免费对学校实施能源审计并出具能源审计报告（川渝地区公共机构能源审计报告编制规范DB50/T 10003—2023，DB51/T 10003—2023），该能源审计报告根据重庆市机关事务管理局的要求，由具有开展能源审计相关资质的公司出具，该公司需在重庆市机关事务管理局和重庆市发改委备案，出具的报告需通过重庆市机关事务管理局组织的专家评审会。 |
| 10 | 节水宣传 | 制定节水宣传计划，完善节水管理相关制度，加大节水宣传教育，开展节水讲座、培训、观摩等节水教育活动，培育浓厚的校园节水文化。主要用水场所、用水设施、器具旁张贴节水宣传标志或标语。配合学校利用校园广播、网络、标识等宣传手段，向校内师生普及节水知识技能。开展节水实践活动，普及节水知识和技能，传播节水新技术、新工艺。配合学校完成其他节水工作。 各类宣传、讲座、标识都需经相关部门审核同意后方可实施。 |

- （二）采购标的技术要求

进入合同节水服务管理开始，根据《国管局国家发展改革委财政部关于印发〈关于鼓励和支持公共机构采用能源费用托管服务的意见〉的通知》国管节能〔2022〕287号文件要求，前期评估由投标人免费对学校实施能源审计并出具能源审计报告（川渝地区公共机构能源审计报告编制规范DB50/T 10003—2023，DB51/T 10003—2023）。根据学校近三年用水特点以及疫情的影响，确定用水基准值采取以下方案：

| 时间 | 2024年用水量（吨） | 2023年用水量（吨） | 月基准用水量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 121050 | 48720 | 121050 | 采用2024年1月用量 |
| 2月 |  | 90800 | 90800 | 采用2023年2月用量 |
| 3月 |  | 137360 | 137360 | 采用2023年3月用量 |
| 4月 |  | 134060 | 134060 | 采用2023年4月用量 |
| 5月 |  | 137480 | 137480 | 采用2023年5月用量 |
| 6月 |  | 131840 | 131840 | 采用2023年6月用量 |
| 7月 |  | 106680 | 106680 | 采用2023年7月用量 |
| 8月 |  | 102670 | 102670 | 采用2023年8月用量 |
| 9月 |  | 148740 | 148740 | 采用2023年9月用量 |
| 10月 |  | 181460 | 181460 | 采用2023年10月用量 |
| 11月 |  | 159580 | 159580 | 采用2023年11月用量 |
| 12月 |  | 173990 | 173990 | 采用2023年12月用量 |
| 合计 |  |  | 1625710 |  |

采用我校2023年2-12月用水量，2023年1月因疫情影响用水异常，使用2024年1月用水量进行替换，最终以年用水量1625710吨作为“基准水耗”。其中标准用水人数27169人，其中在校职工和驻校服务人数3155人，学生人数24014人。

从本项目节水效益分享期开始计费月份起，每12个正常月份为一个节水量考核周期（异常月份按照合同11.3.3执行）。采购人以年基准水耗1625710吨/年为基准，在不降低使用舒适度的前提下通过合同节水管理服务实现我校用水量下降，每年节水量至少达到12万吨（即每个考核周期内节水量至少达到12万吨，包括12万吨），若未达标，则投标人无权进行年度节水效益分成（在第2年节水效益中足额扣除前一年未达标年份节水效益分成后再支付第2年节水效益分成），若合同期内连续2年每年节水量未达到12万吨，则视为投标人违约，采购人有权直接终止合同，乙方需足额退还未达标年份内所有效益分成，采购人不承担投标人建设投资费用及损失。

在效益分享期开始半年以内免费对学校实施能源审计并出具能源审计报告（川渝地区公共机构能源审计报告编制规范DB50/T 10003—2023，DB51/T 10003—2023），该能源审计报告根据重庆市机关事务管理局的要求，由具有开展能源审计相关资质的公司出具，该公司需在重庆市机关事务管理局和重庆市发改委备案，出具的报告需通过重庆市机关事务管理局组织的专家评审会。在效益分享期满5年后，在第6年按照前一次的标准免费对学校实施能源审计并出具能源审计报告。

- （三）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范（若有）：

按照《合同节水管理技术通则》、《高校合同节水项目实施导则》、《节水型高校评价标准》、《关于鼓励和支持公共机构采用能源费用托管服务的意见（国管节能 2022-287 号）》等相关文件的要求，符合采购文件及本行业国家规定的验收规范标准， 并按采购人考核标准执行。

# 第三篇  项目商务需求

说明：“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

## ※一、合同期限、项目地点及验收方式

1.合同期限：本项目节水效益的分享期限:第一期为5年。起始期为：自投标人进场施工建设后，可自行向招标人提出节水效益分享申请，招标人批准后的下一个月正式进入节水效益分成期开始计算节水效益。

- 双方将在第5年末尾进行一次的合同考核。考核内容包括但不限于节水效果、设备运行状况、维护保养记录等。若每一年经考核均合格，且符合当时政策要求的前提下，将延长分享期限5年。合同服务年限不超过10年。考核表详见附件2。

- 2.项目地点：西南政法大学渝北校区。

- 3.验收方式：合同节水管理项目非一次性建设项目，是包含地下供水系统、用水设备设施和地下消防管道等硬件以及地下管网三维可视系统、节水大数据管理平台等软件建设以及持续优化，用水方式改善，用水习惯改变，管理手段的提升等多项持续性工作，是逐渐建立节水长效管理机制的系统性工程。

本项目投标人分阶段分项提出验收申请，本项目投标人分阶段分项提出验收申请，同时由投标人根据自身情况制定项目建设周期报采购人相关部门审核后实施。合同生效后150个日历日前必须完成主要节水管理设施设备安装(包括智能水表、节水管理平台)、地下漏水开挖修复、用水地下检测设备安装等主要工程类施工及恢复工作。因采购人因素导致工期延后，施工工期应当顺延。

- 采购人参照投标人提供的响应文件结合实际情况进行验收，投标人予以配合。后期除紧急抢险、堵漏等特殊情况外，一般不得于学校正常行课期间进行施工作业。

## ※二、报价要求

1. 投标人以节水效益分享期间投标人分享比例方式报价。

2.投标人承诺在改造前用水基准值情况下，每年最低节水总量为12万吨。

3.具体报价方式见开标一览表。

4.报价范围：本招标文件包含的所有工作内容和要求。

5.付款方式

每个月结算一次，每年综合计算一次，多退少补。

## ※三、质量保证及售后服务

1.服务质量总体要求

（1）严格依据所签订的合同实施，保质保量完成节水目标。

（2）365天24小时驻点服务，定期巡检，调适，及时响应，任何区域（点）供水用水异常，60分钟内到场并开始处置，确保供水系统安全稳健运行。

（3）不减少用水科目，不降低使用舒适度，不破坏我校公共区域地下环网。不得影响师生正常用水，并无偿对我校因管网改造后出现的用水压力及流量异常情况进行调试。

（4）设施设备安装及更新更换过程中，选用符合国家标准的材料材质，采用国家规范的技术标准。所有维修材料和更新用水器具，均符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219。

（5）公共路面、广场等显著区域，如果因开挖修复管道而破坏原有路面地面的，按原铺设材质规格和工艺恢复；最大限度降低噪音，保证学校人员的工作、休息环境。

（6）制定爆管停水等突发事件的应急预案，并模拟演练。

（7）按照《节水型高校评价标准》T/CHES32.T/JYHQ0004和重庆市政策要求完善供用水技术资料，规范编制节水型高校复查材料。

（8）遵守学校规章制度，服从学校监督管理和指导，言谈举止规范，文明工作，安全施工，不影响学校正常教学生活秩序。

2.退出机制

节水服务企业未满足以下条件中的任一事项及标准，学校有权提出警告整改，如整改不及时或不满足校方要求，启动退出机制，不可抗力及学校特殊要求除外：

（1）合同签订之日起2年内，节水服务企业未完成主管网及其配套设施改造。

（2）合同签订之日起连续2年未达到承诺年节水量12万吨及以上的。

## ※四、付款方式

从本项目节水效益分享期开始计费月份起，每12个正常月份为一个节水量考核周期。若考核周期内节水量未达到12万吨（包括12万吨），则乙方无权进行未达标结算年度节水效益分成，每满12个月的下一月10号前，对上一个12个月总用水量进行核对，对比基准期年用水量为1625710 吨综合计算节水效益一次，多退少补。

## ※五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## ※六、履约保证金的缴纳与退还方式

1.本项目履约保证金为10万元，中标人向采购人指定账户缴纳履约保证金（以银行转账或支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）；由中标人从其公司账户将保证金汇至采购方账户上，同时在进账凭证或履约保函上明确“西南政法大学渝北校区合同节水服务履约保证金”，履约金的到账截止时间（或履约保函的递交截止时间）为中标结果公示完成后五个工作日内。请中标人在签订合同时提交银行转账凭据复印件（原件备查）或履约保函原件。

户名：西南政法大学

开户行：工行三峡广场支行

帐  号：3100024109024939290

2.合同签订后，若中标人不按双方签订合同规定履约，采购人将不予退还履约保证金。如因中标人不履行合同约定给学校造成损失且履约保证金又不足以赔偿损失的，采购人有权要求中标人按实际损失赔偿。

3.履约保证金退还方式：合同期结束无任何问题，经中标人申请，采购人在3个工作日内按程序办理无息退还手续。

## ※七、其他商务要求内容

1.建立节水管理服务团队，当发生漏水或采购方有需求时，投标人需在30分钟内予以响应，30分钟内。

2.参照《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008）、《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）和《地下管线探测技术规范》（DB50T771-2017）完成给水管线探测及管线图绘制。给水管线图与实际走向吻合率=100%。

3.必须停水方可修复的漏水点和维修维护点，任何时候都需报学校批准，明确停水时间及停水范围，准备充足技术设备及材料，得到批复后，在指定的时间段内确保完成修复，及时恢复供水。

4.给水管网的材料应使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件和阀门等，减少管道系统的漏损。

5.供水系统计量体系符合《用水单位水计量器具配备和管理通则》GB24789-2009、《城镇供水管网漏损控制及评定标准》CJJ92-2016、《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010和《节水型高校评价标准》T/CHES32.T/JYHQ0004。供水系统管控阀门及附属配件更新完善符合给水管道阀门及水表等附件安装技术规范。

6.校园智慧节水管理平台流量压力采集频率为1分钟一次；PC端需采用B/S模式进行建设，应包括设备管理、供水系统实时监测、流量告警、压力告警、用水数据分析统计、巡检报修管理、用水定额分析、在线水量平衡监测分析等功能模块。平台系统应预留端口，可以随时接入电和气相关数据，或者与电和气等能耗管理系统兼容。各监控点硬件出现数据传输异常，第一时间恢复正常；并在合同期内根据实际需要对平台软件进行适应性升级。

7.非常水源利用示范点建设应满足《节水型高校评价标准》之“非常规水利用”及符合相关行业标准，以通过节水型高校验收复查为准。

8.在校因地适宜建设一至两处节水宣传栏并每年至少配合学校组织一次节水宣传工作。

9.遵照《水平衡测试通则》（GBT12452-2022）和《单位用户水量平衡测试技术指南》（SZDB/Z34-2011）开展水平衡测试，出具水平衡测试报告。

10.建立每月工作报告机制，中标人每月底向采购人职能部门集中报告当月工作,并提出下月工作计划。

## ※八、其他

1.投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。

（一）资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由评标委员会对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| （二） | 本项目的特定资格要求 |  | 按“第一篇 三、投标人资格要求（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 投标保证金 |  | 按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金。 |

注：

①投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

②“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，参照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。投标人可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署或盖章 | 投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇中“※”号标注的部分完全响应。 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇中“※”号标注的部分完全响应。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止时间起90天。 |

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术（质量）等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（一）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（二）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本项目中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

## 三、评标标准

- 评审因素

| 序号 | 评分因素及权重 |  | 分值 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济部分（40%） | 投标报价（40分） | 40 | 有效投标报价中的最低效益分享比例为此项评标基准值。按照下列公式计算每个投标人的投标效益分享比例的得分。 分享比例投标得分＝（效益分享比例评标基准值/投标效益分享比例）×价格分权重×100。 | 投标人最高效益分享比例不得超过90%，超过90%为无效投标。 |
| 2 | 技术部分（40%） | 技术响应（10分） | 10 | （1）完全满足【招标文件“第二篇 项目技术（质量）需求”】所有技术需求得10分。 （2）扣分条款： 重要技术参数【招标文件“项目技术（质量）需求”（*）号标注部分（共10条）】出现负偏离或未按要求提供相关证明材料（系统软件功能截图或相应佐证材料）的，每出现一条扣1分，扣完为止； 一般技术参数出现负偏离的，每出现一条扣0.5分，扣完为止。 | 项目技术（质量）需求（*）号标注部分（共10条）需提供相关证明材料（系统软件功能截图或相应佐证材料），加盖投标人公章。 |
|  |  | 设计及施工方案（30分） | 30 | 评标委员会根据投标人针对本项目提供的项目实施方案(包括但不限于：1、项目理解；2、完整性和编制水平；3、供水管理团队；4、方案与技术措施；5、质量管理体系与措施；6、工程进度计划与措施；7、安全管理系统及措施；8、运营维护管理方案；9、全校水务管网综合治理；10、节水文化建设)进行评审： 评价指标： 全部提供以上方案并符合项目采购需求的得30分，每缺少一项扣3分，每一项内容不完整或有缺陷或与项目不匹配的扣1.5分，扣完为止。 | 说明：内容不完整或有缺陷或与项目不匹配是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 |
| 3 | 商务部分（20%） | 业绩（14分） | 10 | ## 投标人从2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来，提供与本项目类似的实施合同节水管理项目业绩的，每提供1个得2分，本项最高得10分。 | 提供合同复印件、双方分成的依据和银行收款凭证回单复印件，并加盖投标人公章。 |
|  |  |  | 2 | ## 投标人为省级或直辖市级以上政府节能主管部门公布的能源审计服务备案企业，得2分。 | 提供文件或者政府主管部门官方网站截图并加盖投标人公章。 |
|  |  |  | 2 | ## 投标人具有合同节水管理服务认证证书，且认证范围为城镇节水的。3A级及以下的得0.5分，4A级1分，5A级的2分。本项最高2分。 | ## 提供证书复印件并加盖投标人公章 |
|  |  | 企业实力（6分） | 3 | ## 投标人实施的节水项目获得过国家级节能节水主管部门评定的示范案例得3分。 | ## 须提供主管部门官方网站截图、证书或案例汇编书籍并加盖投标人公章。 |
|  |  |  | 3 | 投标人提供的能源资源管理平台具有国家认可的第三方认证机构出具的节能评估报告，得3分。 | 第三方认证机构须具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书 |

说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人组成联合体投标的；

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇  投标人须知

## 一、投标人

- （一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- （二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

- （三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

- （四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术（质量）需求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

- （一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

- （二）联合投标

本项目不接受联合体参与投标。

- （三）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

- （四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

- （五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档应为签字盖章齐全的纸质正本扫描件，须采用U盘为文件载体）。每套投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

- （六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （八）投标文件的递交

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

- （一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

- （二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市公共资源交易网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

- （一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

- （二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（投标人为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应参照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

- （三）投诉

投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向西南政法大学招标采购中心（023-67258072）投诉。

## 九、采购代理服务费

投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费7500元。

## 十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按渝发改收费〔2023〕115号执行。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

## 十一、签订合同

（一）采购人原则上应在中标通知书发出之日起二十日内和中标人签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同（格式）》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

## 十二、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 采购合同（格式）

合同编号：

西南政法大学渝北校区合同节水服务

采购合同

2024年 月 日

注：以下仅为范本格式，具体内容由成交投标人与采购人按采购文件等有关内容要求。

合同编号：

西南政法大学渝北校区合同节水服务

甲方：西南政法大学

乙方：

日期：2024年 月  日

用水单位西南政法大学（以下简称甲方）与节能服务公司         （以下简称乙方），根据《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国民法典》及其他有关规定，本着平等、自愿的原则，就西南政法大学合同节水管理服务项目履行事宜，经双方协商一致，签订本合同（以下简称项目合同）。

第一条 名词解释

双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

  - 合同节水管理

“合同节水管理”是指节水服务企业与用水户以合同形式，为用水户募集资本、集成先进技术，提供节水改造和管理等服务，以分享节水效益方式收回投资、获取收益的节水服务机制。

  - 合同节水管理项目

以合同节水管理机制实施的项目。

1.3 节水服务公司：

拥有相关节水技术，并能提供用水状况诊断、节水项目设计、融资、改造（施工、设备安装、调试）、运行管理等服务的专业化公司。

1.4 基准水耗

由用水户和节水服务公司共同确认的,用水单位或用水设备、环节在实施合同节水项目前某一时间段内的用水消耗状况。

1.5 项目节水量

在满足同等需求或达到同等目标的前提下，通过合同节水管理项目实施，用水单位或用水设备、环节的资源消耗相对于基准水耗的减少量。

1.6 项目投资资金

项目投资方为                   ，投资比例为100%。

第二条 项目概况

2.1项目名称: 西南政法大学合同节水管理服务项目（以下简称本项目或项目）。

2.2节水改造的对象、改造的范围

2.2.1节水改造对象: 西南政法大学渝北校区地下供水管网系统等（详见附件一）。

2.2.2进行改造的范围包括：双方确定合同时甲方西南政法大学渝北校区。凡在双方签订本合同以后学校增减建筑物或增减其他大型用水事项（须单独安装水表计量）。

2.3项目地点: 重庆市西南政法大学渝北校区。

第三条 能源基准

3.1双方确定基准期用水量如下：

经双方确认即合同节水管理改造前基准期年用水量为1625710吨，

第四条 项目建设方案

（一）方案建设内容及工作要求

乙方负责项目设计并按照招标文件的要求进行，设计方案应征得甲方同意。

（1）建立驻校节水管理服务团队，并委派至少1名7*24小时驻场人员。

（2）参照《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008）、《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）和《地下管线探测技术规范》（DB50T771-2017）完成给水管线探测及管线图绘制。给水管线图与实际走向吻合率=100%。

（3）必须停水方可修复的漏水点和维修维护点，任何时候都需报学校批准，明确停水时间及停水范围，准备充足技术设备及材料，得到批复后，在指定的时间段内确保完成修复，及时恢复供水。

（4）给水管网的材料应使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件和阀门等，减少管道系统的漏损。

（5）供水系统计量体系符合《用水单位水计量器具配备和管理通则》GB24789-2009、《城镇供水管网漏损控制及评定标准》CJJ92-2016、《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010和《节水型高校评价标准》T/CHES32.T/JYHQ0004。供水系统管控阀门及附属配件更新完善符合给水管道阀门及水表等附件安装技术规范。

（6）校园智慧节水管理平台流量压力采集频率为1分钟一次；PC端需采用B/S模式进行建设，应包括设备管理、供水系统实时监测、流量告警、压力告警、用水数据分析统计、巡检报修管理、用水定额分析、在线水量平衡监测分析等功能模块。平台系统应预留端口，可以随时接入电和气相关数据，或者与电和气等能耗管理系统兼容。各监控点硬件出现数据传输异常，第一时间恢复正常；并在合同期内根据实际需要对平台软件进行适应性升级。

（7）非常水源利用示范点建设应满足《节水型高校评价标准》之“非常规水利用”及符合相关行业标准，以通过节水型高校验收复查为准。

（8）在校因地适宜建设一至两处节水宣传栏并每年至少配合学校组织一次节水宣传工作。

（9）遵照《水平衡测试通则》（GBT12452-2022）和《单位用户水量平衡测试技术指南》（SZDB/Z34-2011）开展水平衡测试，出具水平衡测试报告。

（10）建立每月工作报告机制，投标人每月底向采购人职能部门集中报告当月工作,并提出下月工作计划。

（二）项目建成后运维标准

（1）严格依据所签订的合同实施，保质保量完成节水目标。

（2）365天24小时驻点服务，定期巡检，调适，及时响应，任何区域（点）供水用水异常，60分钟内到场并开始处置，确保供水系统安全稳健运行。

（3）不减少用水科目，不降低使用舒适度，不破坏我校公共区域地下环网。不得影响师生正常用水，并无偿对我校因管网改造后出现的用水压力及流量异常情况进行调试。

（4）设施设备安装及更新更换过程中，选用符合国家标准的材料材质，采用国家规范的技术标准。所有维修材料和更新用水器具，均符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219。

（5）公共路面、广场等显著区域，如果因开挖修复管道而破坏原有路面地面的，按原铺设材质规格和工艺恢复；最大限度降低噪音，保证学校人员的工作、休息环境。

（6）制定爆管停水等突发事件的应急预案，并模拟演练。

（7）按照《节水型高校评价标准》T/CHES32.T/JYHQ0004和重庆市政策要求完善供用水技术资料，规范编制节水型高校复查材料。

（8）遵守学校规章制度，服从学校监督管理和指导，言谈举止规范，文明工作，安全施工，不影响学校正常教学生活秩序。

（9）驻校节水管理项目组团队成员    人。

（10）参照《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008）、《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）和《地下管线探测技术规范》（DB50T771-2017）完成给水管线探测及管线图绘制。给水管线图与实际走向吻合率=100%。

（11）必须停水方可修复的漏水点和维修维护点，任何时候都需报学校批准，明确停水时间及停水范围，准备充足技术设备及材料，得到批复后，在指定的时间段内确保完成修复，及时恢复供水。

（12）供水系统压力监测及调控体系建设符合《建筑设计防火规范》（GB50016—2014）和《民用建筑节水设计标准》（GB50555-2010）相关标准规定。

（13）供水系统计量体系符合《用水单位水计量器具配备和管理通则》GB24789-2009、《城镇供水管网漏损控制及评定标准》CJJ92-2016、《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010和《节水型高校评价标准》T/CHES32.T/JYHQ0004。供水系统管控阀门及附属配件更新完善符合给水管道阀门及水表等附件安装技术规范。

（14）终端用水器具节水技术改造遵照《节水型卫生洁具》（GBT31436-2015）全部节水型化。

（15）校园智慧节水管理平台应在学校指定的房间，搭建一个不少于3米*2米的LED显示大屏，以及配套电脑等。建设内容应包括设备管理、供水系统实时监测、流量告警、压力告警、用水数据分析统计、巡检报修管理、用水定额分析、在线水量平衡监测分析等功能模块。平台系统应预留端口，可以随时接入电和气相关数据，或者与电和气等能耗管理系统兼容。各监控点硬件出现数据传输异常，第一时间恢复正常；并在合同期内根据实际需要对平台软件进行适应性升级。

（16）非常水源利用示范点建设应满足《节水型高校评价标准》之“非常规水利用”及符合相关行业标准，以通过节水型高校验收通过为准。

（17）在校因地适宜建设一至两处节水宣传栏并每年至少配合学校组织一次节水宣传工作。

（18）遵照《水平衡测试通则》（GBT12452-2022）和《单位用户水量平衡测试技术指南》（SZDB/Z34-2011）开展水平衡测试，出具水平衡测试报告。

第五条 项目投资

5.1本项目的全部投资由乙方负责，乙方向甲方提供的投资全部为实物及相关的技术服务。

第六条 设备釆购、安装、调试

6.1设备釆购:乙方负责。

6.2乙方负责设备安装、调试及所需费用。乙方提供设备应符合国家有关标准、行业标准以及相关法律、法规的规定。设备的技术性能应符合本项目技术方案设计要求。

6.3甲方应为乙方提供安装场地、施工条件和设备调试条件等便利，并指定一名项目负责人配合乙方工作，以保证安装、调试顺利进行。

6.4乙方保证设备安装的可靠性和安全性，运行后不会对甲方的生产系统造成损坏，如导致甲方生产系统损坏，乙方负责维修并承担费用。

6.5乙方可以自行或委托具有相应资质的第三方安装、调试和施工。

第七条 项目建设周期

本项目非一次性建设项目，包含地下供水系统、用水设备设施和地下消防管道等硬件的持续优化，用水方式改善，用水习惯改变，管理手段的提升等多项持续性工作，是逐渐建立节水长效管理机制的系统性工程。

本项目投标人分阶段分项提出验收申请，同时由投标人根据自身情况制定项目建设周期报采购人相关部门审核后实施。合同签订生效后，乙方在    年  月  日前必须完成主要节水管理设施设备安装(包括智能水表、节水管理平台)、地下漏水开挖修复、用水地下检测设备安装等主要工程类施工及恢复工作。因甲方因素导致工期延后，施工工期应当顺延。

第八条 节水量的确定

8.1本项目通过以下方式之一：

（1）依据GB/T28750《节能量测量和验证技术通则》等国家标准方法确定节水量。

（2）依据其它：√，确定节水量。

以甲方2023年2月至2024年1月每个月实际用水情况作为基准水耗计算依据，经甲方统计乙方核实本项目基准水耗设置如下：

01月份121050吨，02月份90800 吨，03月份137360吨；

04月份134060吨，05月份137480吨，06月份131840吨；

07月份106680吨，08月份102670吨，09月份148740吨；

10月份181460吨，11月份159580吨，12月份173990吨。

其中标准用水人数27169人，其中在校职工和驻校服务人数3155人，学生人数24014人，因在校职工和驻校服务单位人数变化不大，为方便计算，仅对每年9月我校高基报表学生人数变化做为每月用水基准值调整依据。在合同期内如遇在册学生人数改变需要调整，参照合同11.4条款。

合同明确从改造完成后，每个月为一个结算周期，改造后每个月实际用水量和我校月基准值进行对比确认每月节水量，甲方如发生明显非正常用水增量情况，双方协商剔除该部分水量后进行计量（详见本合同条款第十一条）。

第九条 节能效益的计算和分享

9.1根据本合同第十三条确定的节能量，结合项目所在地供水公司向甲方收取当期的实际综合水价（即所交水费发票上的单价总和），作为甲方和乙方分享节水收（效）益的计算依据。

9.2按照本合同附件三“项目节水收益的计算方法”计算出当期的项目节水收（效）益，再按本合同约定的比例计算出乙方应获得的节水收（效）益。

9.3节水效益的分享期限:第一期为5年。起始期为：乙方进场施工建设后，向采购方提出节水效益分享申请，采购人批准后的下一个月正式进入节水效益分成期开始计算。

双方将在第5年末尾进行一次的合同考核。考核内容包括但不限于节水效果、设备运行状况、维护保养记录等。若经考核合格，且符合当时政策要求的前提下，将根据主合同相关条款延长分享期限5年。合同服务年限不超过10年。考核表详见附件2。

9.4甲、乙方分享节水收益的比例:节水效益分享期间甲方分享     %：乙方分享    ％。

9.5如双方对任何一期节水收（效）益存在争议，该部分的争议不影响对无争议部分的节能效益分享款的分享和相应款项的支付。

9.6从本项目节水效益分享期开始计费月份起，每12个正常月份为一个节水量考核周期。若考核周期内节水量未达到12万吨（包括12万吨），则乙方无权进行未达标结算年度节水效益分成；每满12个月的下一月10号前，对上一个12个月总用水量进行核对，对比基准期年用水量为1625710 吨综合计算节水效益一次，多退少补。若上一个12个月总节水量未达到12万吨，从第13个月开始，足额扣除上一个12个月效益分成后，正常支付下一个12个月效益分成，若合同期内连续2年每年节水量未达到12万吨，则视为乙方违约，甲方有权直接终止合同，乙方需足额退还未达标年份内所有效益分成，甲方不承担乙方建设投资费用及损失。

甲方在考核周期内出现增加用水人数、用水设备、施工用水、甲方或第三方等人为责任造成的爆管或者其它不可抗力原因而导致用水量异常增加的，双方可协商扣除该部分水量后进行考核计量或者顺延计算。

第十条 节水效益分享款的付款方式、付款数量、付款时间

10.1履约保证金

履约保证金为10万元，签订合同前中标人向采购人指定账户缴纳履约保证金；合同签订后，若中标人不按双方签订合同规定履约，采购人将不予退还履约保证金。如因中标人不履行合同约定给学校造成损失且履约保证金又不足以赔偿损失的，采购人有权要求中标人按实际损失赔偿；履约保证金于完成合同服务内容后按学校支付程序一次性无息退还。

10.2付款方式：甲方按月将乙方节水效益分享款汇入乙方指定的银行账户。

10.3付款时间：甲乙双方在每个月 10 日前进行节水量统计（以供水公司抄表时间同步），根据甲方提供的水费发票复印件计算出节水量和节水分成金额,由甲方审核确认后，甲方应在次月向供水部门缴纳水费时，同步向乙方支付节水效益分成款。

10.4乙方毎次按实际收款金额向甲方开具普通增值税服务发票。

第十一条 用水设备和其他用水项的増减

11.1甲方的用水设备和其他用水项目的増加或减少，应当即时通知乙方。甲乙双方应当对增加或减少的设备和其他用水项目，与学校相关部门予以书面确认。其他用水项包括但不限于用水项目、用水人员的增减情况等。

11.2用水设备和其他用水项的增减应当按本合同约定调整月基准值（月基准值调整详见本合同11.4-11.7），不改变节能效益分享款的分享比例和年限，每年节水量12万吨的考核指标也不做相应调整。

11.3双方明确，合同基准期的用水人数和用水项目为合同签订前2023年学校用水人数和用水项目。

11.3.1合同服务期内如果学校月实际用水量正常减少且并未超出每月基准用水量的40%，该月为产生节水效益的正常周期，甲方正常付款；

11.3.2如果学校月实际用水量超过我校月基准值，则不付款；

11.3.3如果当月实际用水量减少且超出每月基准用水量的40%，视为异常月份，将根据异常月份持续天数经双方协商后将服务期顺延 ，具体参考以下几种情况处理：

（1）人员减少：因政策调整导致人员大量流失，致使用水量急剧下降，则本月为异常月份，暂不予支付，同时根据异常月份持续天数经双方协商后将服务期顺延。

（2）不可抗力因素（详见第十七条约定）：如果由于自然灾害、政策变化等不可抗力因素导致学校用水量大幅减少或无法正常使用，从而引起校内超过3天的大范围停水，那么根据异常月份持续天数经双方协商后将服务期顺延。

数据误差或争议：如果双方对实际用水量存在数据误差或争议，无法达成一致意见，那么我校可以暂时不支付相应的水费，等待双方协商解决后再做处理。

11.3.4合同期建筑物增减调整

不调整基准水耗。

11.4合同期用水基准值调整

（1）人数发生变化时用水基准值的调整

因在校职工和驻校服务单位人数变化不大，为方便计算，仅对每年9月我校高基报表学生人数变化做为每月用水基准值调整依据。

用水标准人数=在册学生+在册教职工+学校临聘物业服务人员、保安及食堂工作人员

标准人均用水量=学校年用水量÷标准用水人数。

（1）人数发生变化时基准值的调整

①用水人数增减调整：一个自然年度学校标准用水人数增减幅度超出用水基准人数的5%，则调整学校的年用水基准值。

②调整时间：如果一个自然年度内发生人数增减超过5%时，则在次月进行调整，学校在人数变化时通过书面形式通知中标单位；学校在每年10月15日前向中标单位提供截止当年9月30日的高基报表学生人数。

③新基准值的调整方法：当年度新用水基准值=改造前用水基准值±增减标准人数×改造前人均标准用水量。

调整用水人数后每月新的结算基准值=调整前每月用水基数×（1±用水人数增减比例）

注：改造前人均标准用水量=改造前学校年用水基准值÷改造前标准用水人数。

④学校承接对外住校培训时间超过20天的，能单独计量用水量的结算时直接扣除；不能单独计量用水的，按实际培训人数参考上述公式进行调整。

例：

学校改造前用水量基数200万吨，人数25000人，则人均用水量基数80吨/人。

改造后第二年，学校人数为22500人，人数减少10%，则新的结算基准值=人均用水量80吨×新的人数22500人=180万吨。

新基准值比原用水基准值同样减少10%。

故：人数减少10%后，新的每月用水量结算基数值=原每月用水量基数值×（1-10%），进行结算即可。

11.5在合同期限内，甲方如有超出合同约定用水范围的（详见本合同2.2.2）向其他用水单位转供水等计划外用水情况，应加装计量器具单独计量。该类用水在实际结算节水效益时，须直接扣除该项用水量。结算公式为：当期节水量=基准用水量-（当期总用水量-当期计划外用水）

11.6在合同期限内，甲方如有新的基建建设用水、维修用水、新建用水项目和用水设备等新增用水事项（以下简称“新增用水项目”），应加装计量器具单独计量。该类用水在实际结算节水效益时，须直接扣除该项用水量。结算公式为：当期节水量=基准用水量-（当期总用水量-当期新增用水项目用水量）

11.7因自然灾害等不可抗力因素或者甲方及甲方委托的第三方人为责任造成的水量异常，导致当月节水量无法准确计量的，双方可以协商不结算异常月份用水量，效益分享期顺延。

第十二条 甲方的义务

12.1 甲方应提供项目建设所需要的现场条件和必要的协助，提供1间库房用于存放技术设备及常用备件材料。甲方应当根据乙方的合理要求，及时提供项目建设所必须的资料和数据，并确保其真实、准确、完整；甲方应当将其与项目有关的内部规章制度和特殊规定及时提前告知乙方或乙方聘请的第三方。

12.2 甲方应当根据项目方案的规定，为乙方或者乙方聘请的第三方进行项目的建设、维护、运营及检测、修理项目设备设施提供合理的协助，保证乙方或者乙方聘请的第三方可合理地接近与本项目有关的设施和设备。

12.3 乙方在项目建设过程中按合同内容实施的工作事项以及正常维修养护事项不需要甲方额外的审批。遇到爆管抢修等紧急事项需要停水，则乙方需及时向甲方提出书面申请。甲方接到乙方停水报告后，须3小时内通知相关停水区域具体停水时间，避免因停水给相关单位带来麻烦或造成不必要损失。

12.4 对于可能计量异常之供水公司水表，经乙方申报后，甲方应该及时与供水公司职能部门或者主管人员协调校正或者更换，以便客观、准确计量实际用水量。

12.5 甲方应该依据本合同“第三节 节水效益分享方式”及时足额支付项目节水效益分成费用，确保项目建设和运营维护顺利进行。

12.6 项目合同服务期满，甲方应该支持并配合乙方的项目资产移交工作，确保项目交接工作正常顺利进行。

12.7 合同服务期间，甲方用水人数、建筑面积、用水设施等具体数量出现增减的情况，应在当月书面通报乙方，双方的结算调整按甲方实际增减日期开始计算。

12.8 乙方向有关政府机构或者组织申请本校节水项目相关荣誉，甲方应予积极支持配合办理，乙方根据评选要求做好相关申报工作。在甲方获得荣誉的同时，若有相关补助或奖励资金，则该项资金按本合同甲乙双方节水效益分成比例进行分配，甲方应在收到该资金之日起10日内，一次性支付给乙方。

第十三条 乙方的义务

13.1 乙方应确保其工作人员和其聘请的第三方严格遵守甲方有关施工场地安全和卫生等方面的规定，并听从甲方合理的现场指挥，服从甲方在水务管理工作及项目建设方面的指导。

13.2 乙方安装和调试的相关设备、设施应符合国家、行业有关施工管理法律法规和与项目相对应的技术标准规范要求，以及甲方合理的特有的施工、管理要求，使用符合国家标准行业规范材质材料。

13.3 乙方应确保其工作人员或者其聘请的第三方在项目建设、运维的整个过程中遵守相关法律法规，以及甲方的相关规章制度，进出校园及施工，务必衣着整齐，言谈举止文明规范，不得影响甲方正常教学生活秩序，不得影响甲方形象，文明工作。

13.4 乙方及时对供水用水管网系统跟踪监测，对供水用水管网系统进行维修养护，及时做好责任范围内供水用水系统修缮，保证供水系统安全稳健运行。

13.5 如甲方新增建筑设施而影响供水系统的流量、水压变化的，乙方应在可控制范围内及时调整供水用水系统压力，保障甲方供水用水正常；

13.6 乙方应当确保其工人严格遵守甲方有关施工场地安全和卫生等方面的规定。施工不得影响甲方正常秩序，施工过程中不得损坏原有设施设备，若有损坏由乙方负责维修或赔偿；高空作业必须戴好安全帽，系好安全带。有电工焊工作业的，必须持证上岗，学校范围内禁止吸烟，因乙方原因造成的安全事故由乙方自行承担全部责任，甲方不承担任何安全责任。

13.7 对于日常维修维护，乙方务必根据甲方及其各用水单位的作息安排，尽量回避用水高峰时段和避免停水，确需停水的亦应尽力缩小停水范围，并对抢修事项执行告知制度，向甲方明确停水区域和具体停水时间，并协助甲方通知相关单位做好蓄水工作；未经甲方及后勤部门或主管人员认可，乙方不得随意停水。

13.8 乙方在接到甲方关于项目运行故障的通知之后，应及时完成相关维修或设备更换。

13.9 乙方应按照规定对设备进行操作、维护和保养。项目运维期满前，乙方应积极准备项目资产移交工作，对甲方指派的操作人员进行必要的培训，以使其能承担项目移交后的操作和设施维护要求。

第十四条 运营服务

14.1运营维护期限等同于合同效益分享期限。

14.2确保学校正常供水，不减少学校用水类别和用水项目，不降低使用舒适度，不影响学校正常教学生活秩序，完全遵守学校规章制度。

14.3建立驻校水务项目组，365天24小时提供服务，人员名单及联系方式提供给甲方备案，结合经验配备适当数量管材管件及其用水器具，以便水务突发事件的应急处理，水务突发事件应急时限符合下列规定：

14.3.1突发性爆管、折断事故应在报漏之时起，8小时内完成抢修。

14.3.2供水系统任何区域（点）出现异常，项目组保证15分钟内到现场，在最短时间内修复，保障供水系统正常运行。

14.4参照《城市地下管线探测技术规程》CJJ61、《地下管线探测技术规范》DB50T771、和《城镇供水管网漏损控制及评定标准》CJJ92，频繁、重复和循环探测全校范围内供水网管及消防管道漏损，确保漏损率≦5%，减少因漏水产生的次损害,延长供水管道使用寿命。探测出漏水点后，参照《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268进行修复，能带水作业的，在不影响正常教学生活秩序的前提下，可以直接开挖修复；必须停水方可修复的，准备充足技术设备及材料，任何时候都需报学校相关部门批准，明确停水时间及停水范围，得到批复后，在指定的时间段内确保完成修复，及时恢复供水。

14.5在符合《高层民用建筑设计防火规范》GBJ45和《民用建筑节水设计标准》GB50555之前提下，合理调整和均衡各区域供水压力。

14.6参照《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》CJJ207做好供水系统的维修养护，自报修之时起，90%以上的维修养护在8小时内修复（节假日及休息时间不顺延，需要停水的遵从学校批复意见），确保供水系统安全稳健运行。

14.7负责项目范围内供水设备设施、用水器具检修、维护和更新，任何方式的调适，不仅考虑综合节水，最低出水压力和流量必须符合《民用建筑节水设计标准》GB50555，所有外露管道改造以及用水器具的呈现形式均建立在符合审视美感基础上。用水设备、器具故障，自报修之时起，98%以上在2小时内修复或者更新（节假日及休息时间不顺延），保证用水器具完好正常运行率≧98%。

14.8所有维修和更新所选用的材料及器具材质，均符合《生活饮用水设备及防护材料卫生安全评价规范》GBT17219，保证供水用水安全，且所有维修维护和抢修工作事项结束，第一时间清理现场，把可能的杂物和垃圾运送到用水单位指定地点，保持校容校貌。

14.9参照《城市用水分类标准》CJ/T3070完成用水功能分类，对照《民用建筑节水设计标准》GB50555进行用水量合理性分析。

14.10参照《水平衡测试通则》GBT12452，每3年完成1次系统的水量平衡测试，以此为基础建立用水量数据库，并借助水量平衡测试结果积极探索深度节水空间和环节，集成相应的先进适用技术，在不减少学校用水类别和用水项目，不降低使用舒适度的前提下科学用水和节约用水。

14.11乙方可以探测修复消防管道漏损，但不改变其结构，不承担养护责任，对于过于老化陈旧且严重影响使用或经常漏水之管段、消防栓，甲方负责更新。

14.12学校负责修缮排水系统及其部件，负责修缮热水供水管道及其部件，负责修缮直饮水系统的管道及其部件，本条款未明确的修缮责任由双方协商补充决定。

14.13乙方接到甲方通知或者在工作交流会议上听取甲方指出待整改事项，应该当即安排或调整，并在甲方规定整改期限内完成，且及时反馈，征求甲方的进一步指导意见。

14.14合同到期后，甲方可优先选择乙方续签合同，继续为甲方提供合同节水管理运维服务。原则上本合同其它条款不变，双方协商另行约定节水效益分成年限和比例。

第十五条  修缮责任

- 15.1 合同期内乙方免费提供总水表后端至学校范围内每栋建筑外供水管入墙前端范围内的地下供水管网持续探漏、维护和维修。乙方为学校免费进行地下暗埋消防管段网的探漏和漏水点修补，若学校消防管网达到使用寿命或者因管道质量问题而无法修复的消防管道由甲方负责更换。消防栓和进入楼层内的消防喷淋系统由学校及其委托的消防维保单位负责维保并承担相应责任。

- 15.2甲方外包项目用水区域，其室内用水管网和器具由甲方或者甲方签约的外包方自行维护。乙方修缮责任为楼栋室外进水管表前部分。

- 15.3 甲方排水系统和公共区域终端用水器具、学生宿舍内用水管网和器具、学生宿舍热水管网系统和热水机组、公共区域直饮水系统、游泳池及实验室用水系统由甲方负责安排修缮。

- 15.4甲方原有供水管网（包含消防输水系统管道）通过天花板、楼顶，或穿越楼栋墙壁之管段渗漏由甲方负责。

- 15.5 因维修维护供水网管（包含消防输水管道）牵涉到校园内电缆线、燃气管道、通讯线缆等特殊管线须相关部门配合的，甲方须积极协调电线、气管、通讯线缆等主管单位。

- 15.6如因修复穿过校园绿化地带的原先供水系统之漏水点而必需触碰之绿化地带植被，甲方负责对应绿化植被的暂时转移和恢复。

15.7因甲方或第三方人为等原因以及包括自然灾害等不可抗力原因造成的水管损坏等，由甲方自行维修，乙方可协助指导配合完成。

15.8 其他未明确约定的，由双方协商妥善安排修缮责任，确保学校供水系统安全稳健运行，用水器具正常运行。

第十六条 所有权和风险分担

- 16.1在合同到期并且甲方付清合同下全部款项之前，项目下的所有由乙方采购并安装的设备、设施和仪器等财产（简称“项目财产”）的所有权属于乙方。合同顺利履行完毕之后，该等项目财产的所有权自动转移到甲方，乙方应保证该等项目财产在所有权转移时正常运行。

- 16.2项目财产的所有权由乙方移交给甲方时，应同时移交项目继续运行所必需的资料。如项目财产的继续使用需要乙方的相关技术和／或相关知识产权的授权，乙方应当无偿向甲方提供该等授权。

第十七条  不可抗力

- 17.1本合同下的不可抗力是指超出了相关方合理控制范围的任何行为、事件或原因，包括但不限于：

17.1.1雷电、洪水、风暴、地震、滑坡、暴雨等自然灾害、全国紧急状态（无论是实际情况或法律规定的情况）、戒严令、火灾或劳工纠纷（无论是否涉及相关方的雇员）、流行病、隔离、辐射或放射性污染等；

17.1.2任何政府单位或非政府单位或其它主管部门（包括任何有管辖权的法院或仲裁庭以及国际机构）的行动，包括但不限于法律、法规、规章或其他有法律强制约束力的法案所规定的没收、约束、禁止、干预、征用、要求、指示或禁运。但不得包括一方资金短缺的事实。

- 17.2如果一方（“受影响方”）由于不可抗力事件的发生，无法或预计无法履行合同下的义务，受影响方就必须在知晓不可抗力的有关事件的3日内向另一方（“非影响方”）提交书面通知，提供不可抗力事件的细节。

- 17.3受影响方必须采取一切合理的措施，以消除或减轻不可抗力事件有关的影响。

- 17.4在不可抗力事件持续期间，受影响方的履行义务暂时中止，相应的义务履行期限相应顺延，并将不会对由此造成的损失或损坏对非影响方承担责任。在不可抗力事件结束后，受影响方应该尽快恢复履行本合同下的义务。

- 17.5如果因为不可抗力事件的影响，受影响方不能履行本合同项下的任何义务，而且非影响方在收到不可抗力通知后，受影响方的不能履行义务持续时间达10个连续日，且在此期间，双方没有能够谈判达成一项彼此可以接受的替代方式来执行本合同下的项目，任何一方可向另一方提供书面通知，解除本合同，双方互不承担违约责任。

- 17.6遭受不可抗力影响的一方不应该被视为违反本合同而对延迟履行或不履行负有责任。

第十八条  责任免除

- 18.1市政供水不正常，或者爆管、折断等非乙方可预见或者可控制因素导致停水，乙方负责迅速查明原因并尽快通水，但不承担因此而给甲方及其用水单元造成的损失。

- 18.2一般情况下，乙方维修供水系统不得影响甲方正常用水；确有必要停水的情况下，需征得甲方同意，并协助甲方通知相关用水单元停水时间和区域，但不承担因停水而给甲方及其用水单元造成的损失。

- 18.3甲方供水用水系统设计缺陷导致的问题，乙方可以协助解决，但不承担因此造成的损失以及处理此类问题的相关费用。

- 18.4乙方不具备园林绿化知识及能力，如因修复穿过校园绿化地带的原先供水系统之漏水点而必需触碰之绿化地带植被，甲方负责对应绿化植被的暂时转移和恢复。

- 18.5甲方原有供水网管（包含消防输水系统管道）通过天花板、楼顶，或穿越楼栋墙壁之管段渗漏及其因为渗漏而维修维护过程中所引起的其他问题或导致的损失，乙方不承担赔偿责任。

- 18.6因维修维护供水网管（包含消防输水管道）而不得已破坏原先防水层的，甲方监督指导乙方恢复防水层。

- 18.7因维修维护供水网管（包含消防输水管道）而不得已需要移动其附近的校园内电线、气管、通讯线缆等特殊管线的，甲方承担移动和恢复电线、气管、通讯线缆等特殊管线。

第十九条  人身和财产损害和赔偿

- 19.1在履行本合同的过程中，如果因一方的工作人员或受其指派的第三方人员（“侵权方”）的故意或过失而导致另一方的工作人员、或者是任何第三方的人身或者是财产损害，侵权方应当为此负责。如果另一方因此受到其工作人员或者是该第三方的赔偿请求，则应当负责为另一方抗辩，并赔偿另一方由此而产生的所有费用和损失。

- 19.2受损害或受伤害的一方对损害或伤害的发生也有过错时，应当根据其过错程度承担相应的责任，并适当减轻造成损害或伤害一方的责任。

第二十条  合同变更

- 20.1在项目建设期间，如出现乙方作为专业的节水服务提供者能够合理预料之外的情况，从而导致原有项目方案需要修改，则乙方有权对原有项目方案进行修改并进行实施，但前提是不会对原有项目方案设定的主要目标和指标造成重大不利影响。除非该情况的出现是由甲方的过错造成，所有由此产生的费用由乙方承担。

- 20.2在项目运维期间，乙方有权为优化项目方案、提高节水效益对项目进行改造，包括但不限于对相关设备或设施进行添加、替换、去除、改造，或者是对相关操作、维护程序和方法进行修改。乙方应当预先将项目改造方案提交甲方同意，所有的改造费用由乙方承担。

- 20.3在项目运维期间，甲方拆除、更换、更改、添加或移动现有设备、设施、场地，以致对本项目的供水、用水和节水产生不利影响，甲方承担责任。

第二十一条  保密条款

甲乙双方均不得将对方资料文件外传，否则承担因此给对方造成的经济损失赔偿责任。

第二十二条  资产移交

- 22.1合同运维期满6个月之前，甲乙双方共同成立项目资产交接小组，制定项目资产交接计划，落实项目资产交接全部相关事宜。

- 22.2乙方应该完成交接前内部资料补充完善和交接前对甲方相关人员的培训等确保项目移交后依然正常运行的相关工作事项。

- 22.3乙方完成项目移交工作包含但不限于以下事项：用水管理规章制度系列文件、供水用水技术档案系列文件、用水量台账、设备设施台账、水量平衡测试系列文件、校园给排水综合管线图系列文件、项目设备设施清单、设备设施操作规范手册、设备设施维保手册、设备设施运行状况记录文件、代管设备设施清单、代管设备设施运行状况记录文件等。

第二十三条  违约责任

23.1如果乙方未能按照本合同附件1规定完整提供项目服务，甲方可以选择以下任一种方式要求乙方承担相应的违约赔偿责任：

23.1.1警告。

23.1.2降低项目费用。

23.1.3直接要求乙方赔偿损失。

23.1.4解除合同。

23.2全校师生以实际用水感受验收，用水投诉单月不超过2次，全年累计不超4次。本条款用水投诉指的是由于乙方建设服务质量标准不到位而引发的师生用水投诉，非乙方责任而出现的师生用水投诉不计入本项目验收范围。

甲方可以选择以下任一种方式要求乙方承担相应的违约赔偿责任：

23.2.1警告。

23.2.2降低项目费用。

23.2.3直接要求乙方赔偿损失。

23.3乙方按合同约定推进“合同节水管理”服务，甲方不得终止合同，否则，以已经结算的最近一个“结算周期”产生的“节水效益”为标准乘以本合同剩余“结算周期”数计算甲方承担支付合同剩余时间乙方应得“节水效益分享款”。

23.4自结算期满之日起算，甲方拖欠乙方应得节水效益分享款达120个历天（不可抗力因素除外），视为甲方违约，乙方应在不影响甲方校区内供水前提下提出书面申请，且有权以已经结算的最近一个“结算周期”产生的“节水效益”为标准乘以本合同剩余“结算周期”数计算甲方承担支付合同剩余时间乙方应得“节水效益分享款”。

23.5本条规定的违约责任方式不影响甲乙双方依照法律法规可获得的其他救济手段。

23.6一方违约后，另一方应采取适当措施，防止损失的扩大，否则不能就扩大部分的损失要求赔偿。

23.7任何一方违反合同约定，合同中有对违约责任具体约定的，从其约定；合同中未约定具体违约责任的，且违约方未能在非违约方通知其纠正违约行为后10个工作日内整改完毕的，非违约方有权视情节轻重，中止或终止合同，并要求违约方赔偿因此所遭受的一切损失，包括但不限于诉讼费、律师费、公证费和鉴定费等。

23.8未经甲方同意，乙方擅自停水并造成不良后果的，乙方承担甲方各项直接经济损失赔偿责任。

23.9本合同生效三个月后，非不可抗力因素出现，如果合同区域某个结算周期内实际用水量超出基准水耗，则乙方承担超出部分的水费支出。

第二十四条  退出机制及合同解除

- 24.1节水服务企业未满足以下条件中的任一事项及标准，校方有权提出警告整改，如整改不及时或不满足校方要求，启动退出机制：

- 24.1.1合同生效3个月后，非不可抗力因素，标准人数人均用水量相对于标准人数人均基准水耗不降反升。

- 24.2本合同可经由甲乙双方协商一致后书面解除。

- 24.3本合同可依照第十七条（不可抗力）的规定解除。

- 24.4当甲方迟延履行付款义务达120日时，乙方有权书面通知甲方后解除本合同。合同解除后，甲方应按本合同23.4条款向乙方支付乙方履行完本合同预期收益的违约金。

- 24.5当乙方不按本合同“第三条建设内容”和“第四条建设标准”规定建设项目，影响到甲方工作计划，甲方书面通知限期整改，10个日历天依然未能进入项目预期的，甲方有权解除本合同。合同解除后，乙方应向甲方支付由于为履行义务而造成的损失。

乙方确保工作达到《节水型高校评价标准》T/CHES32.T/JYHQ0004验收标准，合同生效后两年满，重庆市相关行政管理部门按照《节水型高校评价标准》T/CHES32.T/JYHQ0004文件验收“节水型高校建设”，如果不达标，甲方可以单方面解除合同。如果重庆市相关行政管理部门不验收，责任不在乙方。

- 24.6一方违反本合同下的主要义务，且该行为在另一方书面通知后3日内未得到纠正。

- 24.7不论任何原因导致合同解除，乙方已投资安装的设施设备均无条件移交给甲方，并确保甲方供水用水正常及设施设备的正常使用。

- 24.8合同的解除不影响任意一方根据本合同或者相关的法律法规向对方寻求赔偿的权利，也不影响任意一方在合同解除前到期的付款义务的履行。

第二十五条 法律适用和争议的解决

25.1本合同的订立、履行和解释，应遵守中华人民共和国法律、法规，并应遵守行业惯例。

25.2因本合同的履行、解释等引起的争议，双方应友好协商解决。如在一方提出书面协商请求后15日内双方无法达成一致，任何一方均可选择依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

25.3无论采用仲裁还是诉讼，由此产生的律师代理费、交通差旅费、举证费、鉴定费及其他与仲裁或诉讼相关的费用，均由败诉方承担。

第二十六条 合同的生效及其他

26.1本合同的附件为本合同不可分分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同与附件及附件之间规定不一致时，以规定详细的文件为准。

26.2甲、乙双方发出的通知，如用电话、微信、传真、电子邮件发送时，凡涉及各方权利、义务的，应随之以书面方式特快专递给对方。本合同中所列甲、乙双方的地址即为甲、乙双方的收件地址。

26.3本合同一式肆份.双方各执贰份，具有同等法律效力。本合同于     年     月      日经双方签字并加盖公章生效。

﹝以下无正文﹞

﹝本页为签字盖章页﹞

发包人：           (公章)                    承包人：            (公章)

法定代表人或其委托代理人：                   法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                      （签字）

纳税人识别号： 12500000450402293Q          纳税人识别号：

地址：重庆市渝北区宝圣大道 301 号          地址：

开户银行：工商银行重庆三峡广场支行         开户银行：

账 号：3100024109024939290                 账 号：

附件1：改造内容（以下仅为范本格式，具体内容由中标人投标文件响应内容为准。）

| 编号 | 改造项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 完善DMA分区计量 | 在服务范围内，通过安装使用超声波远程智能水表、配套闸阀和无线数据采集器等设备，对学校包括但不限于总计量表、教学楼、食堂、图书馆、行政办公楼、宿舍、游泳池、绿化补水等区域进行计量，以满足学校DMA分区用水管理的要求。数量不低于80个用水计量监测点（根据学校管网位置部分计量设施需要修葺水井）。供水系统计量体系符合《用水单位水计量器具配备和管理通则》GB24789-2009、《城镇供水管网漏损控制及评定标准》CJJ92-2016、《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010和《节水型高校评价标准》T/CHES32.T/JYHQ0004。供水系统管控阀门及附属配件更新完善符合给水管道阀门及水表等附件安装技术规范。 1、超声波智能水表 - 工作环境：不小于IP68防护等级 - 通讯接口：至少具有物理独立的RS485和红外接口。可选MBUS接口，Lora/NB-iot无线通讯功能,USART接口 - 通讯协议：同时支持 MBUS, MODBUS, ASCII, CJ188 - 供电：应具备电池供电、外接24V和AC220三种供电方式，断电后数据自动保存。 - 功耗： <0.1 mW 2、无线数据采集模块 - 供电方式：直流24V - 数据接口类型：至少具有RS485 、4~20mA 等 - 网络类型：至少支持GPRS 、NB- IOT 、LoRa 等 - 防护等级：不小于IP68 - 数据采集间隔：不大于5分钟 - 数据上传间隔：10分钟~24小时可调 - 本地存储容量： 不低于16Mbits/64Mbits/128Mbits |
| 2 | 地下供水管网的探漏和修复 | 对学校市政计费总表后端至服务区域内每栋建筑供水管入墙前端范围内的生活供水和消防供水地下管网的持续探漏、维修、地面开挖、恢复、包括相关材料以及人工。改造后确保管网漏失率低于8%。 设施设备安装及更新更换过程中，选用符合国家标准的材料材质，采用国家规范的技术标准。所有维修材料和更新用水管网，均符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219。公共路面、广场等显著区域，如果因开挖修复管道而破坏原有路面地面的，尽量按原先材质规格和工艺恢复；最大限度降低噪音，保证学校人员的工作、休息环境。 |
| 3 | 供水管网图校正/完善 | 参照《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008）、《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）和《地下管线探测技术规范》（DB50T771-2017）完成给水管线探测及管线图绘制。给水管线图与实际走向吻合率=100%。 |
| 4 | 安装节水器具 | 对学校教学办公公共建筑内的用水器具（洗手盆龙头），安装节水限流装置，在确保用水使用舒适度的情况下，最大限度节约用水。 |
| 5 | 能源资源智慧管理平台 | 为了响应重庆市机关事务管理局《关于印发重庆市公共机构节约能源资源“十四五”规划的通知》（渝机管发〔2021〕96），第五条“数字赋能行动”，推进重点用能单位完善水、电、天然气为主的分户、分类、分项计量，建立能耗监测系统，实现能源和水资源动态管理能力，支撑单位内部节约能源资源目标管理。故本次改造须提供能源资源慧监测平台。该平台须能提供用水的实时监测和管理外，还须提供对学校用电和用气数据的管理模块。具有对可通过电脑和手机实时在线监测大楼各区域用水量和用电量数据变化，对单位能源资源进行大数据分析，深度挖掘数字资源测算各环节、各部位、各设备节能降碳潜力，强化数据分析结果应用，为科学决策、精准施策提供有力支撑。同时超过预警值的，系统可通过微信等方式直接向用户报警提醒，实现单位能源资源可视化、数据化管理。具体要求如下： 1.在学校指定的房间，搭建一个不少于3米*2米的LED显示大屏，以及配套电脑等。 2.平台应能提供用水、用电数据的管理模块。 3.平台应能展示单位的建筑面积、用能人数、人均水耗、人均能耗、单位面积碳排放等指标。 4.平台应能循环展示各水表实时压力值。 5.平台应能实现流量统计分析。 6.平台应能实现对智能水表的流速、瞬时流量、压力、总流量实时采集功能展示。 7.平台应能实现对智能水表的实时流量曲线展示分析。 8.平台应能实现项目用水定额分析、逐日节水分析。 9.平台应能实现对各用水单元夜间流量用水监控。 10.平台应能展示项目水量平衡分析的功能。 11.平台应提供运营维护管理功能，包括维修记录和巡查记录，并能将日志导出到WORD或者EXCLE文档。 12.平台应能实现设备故障报警功能和用水量超标报警功能。 13.平台应能对智能水表设置监测阀值功能。 14. *平台能提供学校线下用水用电设备二维码报修通知功能。记录项目在楼栋张贴的报修二维码进行扫码报修记录，并对记录进行标识是否处理。 15. *平台能提供照明、空调、动力及特殊用电分项计量的实时监测和分析功能模块。 16.设备每日用电分析。根据项目对设备每日用电进行展示并形成统计分析。 17.维修记录模块。记录维修工通过维修app录入的设备维修记录并可通过指定模板导出word文档。 18. *平台应同步提供手机小程序等移动端的管理方式模块。 19. *要求本软件系统安装在成交中标单位提供的云端服务器上，并且成交中标单位提供合同期内日常系统及数据维护。 |
| 6 | 地下管网数字孪生系统 | 利用虚拟仿真技术，建设学校地下给水管网可视化场景，针对学校真实地理位置，对地下给水管网三维呈现地下管网全貌，系统中通过三维搭建的路面标志性建筑，可直观的识别管网位置，重点展示了地下给水管线及管线上水表、阀门、压力计进行交互式展示。直观、高效、智能，通过互联网和网页浏览器就能实现地下给水管网实时运维管控。 1、技术要求：基于HTML5的3D图形渲染引擎，采用WebGL标准，B/S架构，前端使用HTML5+JavaScript技术作为前端研发基础，既可部署到云端，也可以本地化部署。 2、功能要求 能对项目地下管廊进行三维写实的风格还原，包括地下重点管线设备分布，对地下管廊进行区域拆分展示，还原管廊内部场景，展示地下管廊内设备分布等，用户可自行选择环游视角，对场景进行放大缩小平移等操作。 - 能实时可视化展示实时用水量曲线图、瞬时流量、实时压力等信息。 - *汇总统计地下管网及附属设施的相关信息，如管网长度、水表阀门压力计消防栓等附属设施的数量。 - 地下管网三维可视系统可从地上场景切换到地下管网的场景，地下管网和建筑模型的虚拟透视可实现0-100%可调切换，实时查看地下管网的布局走向以及地下管网与地上建筑的实时对应关系。 - 消防管网和生活供水管网采用不同颜色区分。 - *能展示供水管网和消防管网的水流方向。 - *能显示阀门等设备的口径、材质、安装日期以及埋深信息。 - *能显示水表设备的口径、瞬时流量、累计流量以及信息状态等。 - *通过获知压力传感器的数据，能实时展示学校地下管网各管段的压力值信息，根据管道压力值的不同展示不同颜色，实时可视化展示管道实时压力状态。 - *能通过搜索快速定位任意水表和阀门的位置以及相关状态，便于学校管理人员方便定位管理。 - 该地下管网可视系统的数据与节水管理平台的数据能互通互联。 |
| - 7 | - 开展非常规水利用及绿化高效喷淋 | - 结合学校实际情况，设计并建立一套非常规水（部分雨水）再利用系统，用于学校整块成片绿化安装高效喷淋装置，如非常规水不能完全满足绿化灌溉时，可切换使用自来水补充灌溉，并对绿化用水进行技术指导、科学管理，设计方案报学校批准后方可施工。 |
| 8 | 水平衡测试 | 合同服务期内，每3年进行一次水平衡测试。 |
| 9 | 能源审计 | 免费对学校实施能源审计并出具能源审计报告（川渝地区公共机构能源审计报告编制规范DB50/T 10003—2023，DB51/T 10003—2023），该能源审计报告根据重庆市机关事务管理局的要求，由具有开展能源审计相关资质的公司出具，该公司需在重庆市机关事务管理局和重庆市发改委备案，出具的报告需通过重庆市机关事务管理局组织的专家评审会。 |
| 10 | 节水宣传 | 制定节水宣传计划，完善节水管理相关制度，加大节水宣传教育，开展节水讲座、培训、观摩等节水教育活动，培育浓厚的校园节水文化。主要用水场所、用水设施、器具旁张贴节水宣传标志或标语。配合学校利用校园广播、网络、标识等宣传手段，向校内师生普及节水知识技能。开展节水实践活动，普及节水知识和技能，传播节水新技术、新工艺。配合学校完成其他节水工作。 各类宣传、讲座、标识都需经相关部门审核同意后方可实施。 |

附件2

合同节水打分表

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 评分标准 | 分值 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节水效果 | 5年节水量是否达到60万吨 | 达到60万吨节水目标得40分，若5年总节水量未达到，扣40分。若超出60万吨，每1万吨加1分，总分值不超过60分 | 60 |  |
| 2 | 设备运行状况 | 设备是否正常运行，后台系统是否完整无故障 | 设备及系统正常运行得满分，出现故障则扣10分 | 10 |  |
| 3 | 维护保养记录 | 设备维护保养是否按时、规范进行，资料及记录是否完整 | 按时规范进行得满分，发现未按时或不规范则扣1分， | 5 |  |
| 4 | 漏水维修情况 | 检查水管是否漏水，及时修复。 | 根据检查频率和修复情况评分，发现未及时修复情况，一次扣3分。 | 10 |  |
| 6 | 沟通与协作 | 乙方与采购方在节水项目中的沟通与协作情况 | 沟通顺畅、协作良好得满分，反之则扣分，一次扣3分 | 5 |  |
| 7 | 师生投诉情况 | 接师生反映及投诉，针对各项节水措施投诉情况 | 发现一次扣1分 | 10 |  |

注：

考核得分为采购方根据乙方提供的资料和实际情况进行评定的分数；

总分为各项考核得分之和，满分为100分；根据总分确定考核等级，合格（80-100分）、不合格（80分以下）。

此打分表可根据实际合同节水项目的具体内容和要求进行调整和补充。在考核过程中，应确保评分标准明确、公正、合理，并能够真实反映乙方在节水项目中的表现。同时，考核结果应作为双方协商延长分享期限或进行其他相关决策的依据之一。

西南政法大学采购与招标项目廉政合同

项 目 名 称：西南政法大学                    项目

采购（招标）人：    西南政法大学    （简称甲方）

供货（中标）人：                       （简称乙方）

项目成交金额：人民币：       元  （大写：        元）

为加强廉政建设，规范甲、乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法利益，根据国家相关法律和廉政建设责任制规定，特订立本廉政承诺书。

甲乙双方的责任

应严格遵守国有有关市场准入、项目招标投标、送货、安装、验收等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

严格执行采购合同、建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反招标投标法和政府采购法。

发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

甲方的责任

甲方的领导和从事该项目招标采购的工作人员，在物资采购、工程招标投标的事前、事中、事后应遵守以下规定：

不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与甲方项目采购、工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买采购项目、工程施工合同规定以外的材料、设备等。

其他法律法规纪律禁止的情形。

乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行采购合同、工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。不准以任何理由为甲方、相关单位报销应有对方或个人支付的费用。

不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

不准为甲方购置或提供通讯工具、交通工具、家用电器和高档办公用品等物品。

不准为谋取不正当利益而私下与甲方工作人员就招标投标、合同变更、工程承包、工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收和工程质量问题等进行商谈或者达成默契。

甲方对严格执行本承诺书的乙方，在乙方通过资格审查后，根据业绩和信誉，可优先考虑推荐乙方为投标人。

违约责任

甲方及其工作人员违反本承诺书的规定，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪或组织处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

乙方及其工作人员违反本承诺书的规定，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。给甲方单位造成经济损失的，乙方应予以赔偿；甲方可视具体情况追究乙方合同价最高至5%的廉政责任违约金；乙方及其工作人员用不正当手段获取的非法所得由甲方或相关部门予以追缴。

本承诺书作为本采购项目合同的附件，与本采购项目合同具有同等的法律效力。经双方签署后立即生效。

甲   方（盖章）：                        乙   方（盖章）：

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

（二）其他技术（质量）资料

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料

四、其他

（一）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件（如有）

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

## 一、经济文件

（一）开标一览表

采购执行编号：

招标项目名称：                                      单位：人民币

| 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 投标人节水效益分享比例 |
| 备注： |  |  |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

说明：

- 开标一览表按格式填列；

- 开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

## 二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

采购执行编号：

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及投标文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）需求”中“二、招标项目技术需求”所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术（质量）支撑材料。（格式自定）

4.投标应答栏中应当注明技术参数或具体内容，且必须标注技术参数或具体内容在投标文件中的位置（页码）。

（二）其他技术（质量）资料

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术（质量）服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日

（二）商务条款差异表

采购执行编号：

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及投标文件中具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                     法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.投标应答栏中应当注明具体内容，且必须标注具体内容在投标文件中的位置（页码）。

（三）其他商务资料

## 四、其他

（一）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函

- 基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件（如有）

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

- （结束）